## B_1 招标工程量清单扉页
| 铜陵市郊区新能源汽车创新产业园项目一期战时人防防护设备采购及安装 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位公章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 复核时间:
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2022JS-09

## C 招标说明
总说明
工程名称:铜陵市郊区新能源汽车创新产业园项目一期战时人防防护设备采购及安装 | 第1页 共2页
一、工程概况： 1、工程地点：安徽省铜陵市郊区； 2、工程内容：铜陵市郊区新能源汽车创新产业园项目一期人防战时暖通、坡道防倒塌棚架及人防地下车库标识标牌等，具体详见工程量清单及设计图纸； 二、工程招标范围： 除特殊说明外，设计文件、答疑、招标文件及工程量清单描述范围内的所有内容，具体详见招标文件。 三、工程量清单编制依据： 1、本项目最高投标限价及招标工程量清单执行《2018版安徽省建设工程计价依据》和相关国家计量规范； 2、《安徽省建设工程计价依据动态调整（第1期）》 3、国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价依据和办法； 4、建设工程设计文件、图纸审查文件、图纸答疑、会议纪要等； 5、与建设工程有关的标准、规范、技术资料、图集； 6、拟定的招标文件； 7、施工现场情况、工程特点及常规施工方案； 8、建筑业营业税改增值税执行安徽省建设工程造价管理总站颁发的造价【2019】7号《关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知》； 9、其他相关资料； 10、本工程采用商品混凝土和预拌砂浆、商品沥青； 11、本工程暂列金额 伍万捌仟元整（58000.00元） 元 ，投标人必须将该费用列入投标报价中，不计取税金。 12、暂定价部分（投标报价时不得修改），仅计取税金，不计取其它任何费用 四、清单说明 1、工程量清单列出的每个细目已包括涉及与该细目有关的全部工程内容，投标人应将工程量清单与招标文件、合同通用条款、专用条款以及技术规范和图纸一起对照阅读。 2、除非合同另有规定，工程量清单中每一项单价均应已包括完成相应该项目的工程内容所需的所有人工、设备、材料和其他伴随服务所发生的所有费用。 3、本清单依据2018版安徽省建设工程计价的编码列项；因项目编码内工作内容较多，特征项不能一一描述，清单只列主要特征，未描述或不完整之处，详见图纸、施工规范及相关说明要求。投标人必须注意，投标时所报的综合单价须是包含完成清单分项工程的所有工作内容及所需采取相应技术措施、施工方案等费用的报价。 4、投标人须认真阅读与项目有关的招标文件、设计图纸等，并通过现场勘查，考虑周边环境及施工期间可能出现的事宜，确定其各项可能产生的费用，均应包含在投标报价中，工程结算
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2022JS-09
总说明
工程名称:铜陵市郊区新能源汽车创新产业园项目一期战时人防防护设备采购及安装 | 第2页 共2页
时不再调整该部分的费用。 5、投标人应填写工程量清单中所有工程细目的价格，凡技术规范和图纸中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含中其它相关项目中。 6、材料价格由投标人参考2025年第01期《铜陵工程造价》及周边市场价自行确定。 7、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。 8、本项目的一切措施及检测费用，投标人应结合施工现场条件综合考虑到报价中，结算不作调整。 五、其他说明： 1、本次招标为了便于工程计量与结算，工程量清单中个别项目改变了计量单位，请投标人注意工程量清单中的计量“单位”； 2、本项目根据工程量清单项目特征并结合招标文件、设计图纸及相应的规范内容综合计价。编制人自行到现场踏勘，充分考虑现场位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响计价的情况； 3、项目特征描述如不一致的解释顺序如下： 本说明； 设计图纸和规范； 工程量清单中的特征描述； 六：计算说明（根据图纸答疑回复、建设单位意见，图纸部分内容本次清单编制做如下变动） 1、坡道防倒塌棚架预埋铁件不再本次计算范围； 2、“坡道防倒塌棚架”仅计算制作费，不安装（仅不安装至坡道，钢柱钢梁若需拼装等，此费用考虑到综合单价中，具体详见业主要求）。制作完成后放置业主指定地点。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2022JS-09

## D_1 建设项目招标清单汇总表
建设项目最高投标限价汇总表
工程名称:铜陵市郊区新能源汽车创新产业园项目一期战时人防防护设备采购及安装 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 不可竞争费
1 | 铜陵市郊区新能源汽车创新产业园项目一期战时人防防护设备采购及安装
合计
说明：本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。. 安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2022JS-09

## 1_D_2 单项工程招标清单汇总表
单项工程招标清单汇总表
工程名称:铜陵市郊区新能源汽车创新产业园项目一期战时人防防护设备采购及安装 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 不可竞争费
1 | 坡道防倒塌棚架及人防地下车库标识标牌
2 | 人防战时暖通工程
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2022JS-09

## 1_1_D_3 单位工程投标报价汇总表(规范)
单位工程投标报价汇总表
工程名称:坡道防倒塌棚架及人防地下车库标识标牌 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金 额(元) | 其中:材料、设备暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 人防地下车库标识标牌
1.2 | 坡道防倒塌棚架
2 | 措施项目费
3 | 不可竞争费
3.1 | 安全文明施工费
3.2 | 环境保护税
4 | 其他项目费
4.1 | 暂列金额
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
5 | 税金
工程造价=1+2+3+4+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_1_E_1 分部分项工程量清单计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:坡道防倒塌棚架及人防地下车库标识标牌 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
| 01 | 人防地下车库标识标牌
1 | WB011507004001 | 战时主要出入口引导牌 | 1、材质:厚度不小于2mm的不锈钢折边彩喷 2、尺寸：400*1000mm 3、具体及做法详《安徽省人民防空工程标识技术规定》第14页第3.18条及图23 | 个 | 1
2 | WB011507004002 | 战时次要出入口引导牌 | 1、材质:厚度不小于2mm的不锈钢折边彩喷 2、尺寸：400*1000mm 3、具体及做法详《安徽省人民防空工程标识技术规定》第14页第3.18条及图23 | 个 | 2
3 | WB011507004003 | 楼梯出入口引导牌 | 1、材质:厚度不小于2mm的不锈钢折边彩喷 2、尺寸：400*1000mm 3、具体及做法详《安徽省人民防空工程标识技术规定》第14页第3.18条及图23 | 个 | 2
4 | WB011507004004 | 电梯出入口引导牌 | 1、材质:厚度不小于2mm的不锈钢折边彩喷 2、尺寸：400*1000mm 3、具体及做法详《安徽省人民防空工程标识技术规定》第14页第3.18条及图23 | 个 | 1
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:坡道防倒塌棚架及人防地下车库标识标牌 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
5 | WB011507004005 | 功能间标识牌 | 1、材质:5mm塑料板彩喷 2、尺寸：170*500 mm 3、具体及做法详《安徽省人民防空工程标识技术规定》第16第4.3条及图25、26； 4、不同功能房间的标识牌见《安徽省人民防空工程标识技术规定》第29~30页附件3 | 个 | 14
6 | WB011507004006 | 悬挂式车位标识 | 1、材质:10mm亚克力板，背丝印，正面设置透明亚克 力插槽，插槽厚 2mm。 2、尺寸：350*190mm 2、具体及做法详《安徽省人民防空工程标识技术规定》第12页第3.15条及图18 | 个 | 59
7 | WB011507004007 | 喷涂式车位标识 | 1、材质:车位编码采用常温冷漆标线,涂料漆膜厚度0.12~0.15mm 2、具体及做法详《安徽省人民防空工程标识技术规定》第12页第3.15条及图19 | 个 | 59
8 | WB011507004008 | 水箱平战转换标识牌 | 1、材质:厚度不小于5mm的双面亚克力板,UV打印。 2、尺寸：1200*800mm 3、具体及做法详《安徽省人民防空工程标识技术规定》第17页第4.6条及图29 | 个 | 1
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:坡道防倒塌棚架及人防地下车库标识标牌 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
9 | WB011507004009 | 干厕平战转换标识牌 | 1、材质:厚度不小于5mm的双面亚克力板,UV打印。 2、尺寸：1200*800mm 3、具体及做法详《安徽省人民防空工程标识技术规定》第17页第4.6条及图29 | 个 | 1
10 | WB011507004010 | 提示性标识牌 | 1、提示性标识牌字体为微软雅黑，加粗 2、尺寸及做法:170*500mm，5MM亚克力UV打印； 3、具体及做法详《安徽省人民防空工程标识技术规定》第24图36； 4、标识牌内容详见《安徽省人民防空工程标识技术规定》第31页附件4。 | 个 | 6
11 | WB011507004011 | 外部导引标识牌(中型) | 1、材质:标识牌底板采用国家标准平板铝合金,厚度不小于2mm。柱式安装,双面贴膜 2、尺寸：700*450mm 3、具体及做法详《安徽省人民防空工程标识技术规定》第5页第3.4条及图4~6 | 个 | 1
12 | WB011507004012 | 外部导引标识牌 | 1、材质:标识牌底板采用国家标准平板铝合金,厚度不小于2mm。柱式安装,双面贴膜 2、尺寸：950*400mm 3、柱式安装：柱式标杆、预埋件、基础制安、土方挖运填等 4、具体及做法详《安徽省人民防空工程标识技术规定》第5页第3.4条及图4~6 | 个 | 1
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:坡道防倒塌棚架及人防地下车库标识标牌 |  |  |  | 标段: |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
13 | WB011507004013 | 人员掩蔽工程导引标识牌 | 1、材质:厚度不小于5mm的双面亚克力板,UV打印 2、尺寸：800*540mm 3、具体及做法详《安徽省人民防空工程标识技术规定》第7页第3.7条及图8图9 | 个 | 1
14 | WB011507004014 | 主要出入口标识牌 | 1、材质:标识牌采用5mm 亚克力板彩喷，黑色图形符号、边框、文字背面丝印。字体应为国标黑体。 2、尺寸：500*170mm 3、具体及做法详《安徽省人民防空工程标识技术规定》第8页第3.9条及图10、11 | 个 | 1
15 | WB011507004015 | 次要出入口标识牌 | 1、材质:标识牌采用5mm 亚克力板彩喷，黑色图形符号、边框、文字背面丝印。字体应为国标黑体。 2、尺寸：500*170mm 3、具体及做法详《安徽省人民防空工程标识技术规定》第8页第3.9条及图10、11 | 个 | 2
16 | WB011507004016 | 管理标识牌 | 1、材质:厚度不小于5mm的双面亚克力板,UV打印 2、尺寸：1300*800mm 3、具体及做法详《安徽省人民防空工程标识技术规定》第3页第2.4条及图3 | 个 | 1
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:坡道防倒塌棚架及人防地下车库标识标牌 |  |  |  | 标段: |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
17 | WB011507004017 | 管理标识牌 | 1、材质:厚度不小于5mm的双面亚克力板,UV打印 2、尺寸：600*800mm 3、具体及做法详《安徽省人民防空工程标识技术规定》第3页第2.4条及图3 | 个 | 2
18 | WB011507004018 | 墙体喷涂 | 1、墙体喷涂标识包含电站及坡道等全部； 2、具体及做法详《安徽省人民防空工程标识技术规定》及图纸要求； | 项 | 1
19 | WB011507004019 | 管线标识 | 1、管线标识； 2、具体及做法详《安徽省人民防空工程标识技术规定》及图纸要求； | 项 | 1
| 02 | 坡道防倒塌棚架
20 | WB010603001001 | 钢柱制作 | 钢柱制作 1、钢材品种、规格：Q235B 钢方管□220X220x8x8等； 2、高强螺栓、螺栓等规格：详见图纸 3、钢柱制作完成后运至业主指定地点摆放； 4、具体做法详见图纸及相关规范图集 | t | 3.405
21 | 010602001001 | 钢梁制作 | 钢梁制作 1、钢材品种、规格：Q235B H380X230X10X12、H380X230X6X8、普I20a、普I10等； 2、高强螺栓、螺栓等规格：详见图纸 3、钢梁制作完成后运至业主指定地点摆放； 4、具体做法详见图纸及相关规范图集 | t | 6.037
22 | WB010606020001 | 机械除锈 | 1、机械除锈； 2、具体做法详见图纸； | t | 9.442
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:坡道防倒塌棚架及人防地下车库标识标牌 |  |  |  | 标段: |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
23 | WB011405002001 | 金属构件油漆 | 1、金属构件油漆：环氧富锌底漆二遍 2、具体做法详见图纸及相关规范图集 | t | 9.442
24 | WB011405002002 | 金属构件油漆 | 1、金属构件油漆：云铁中间漆一遍 2、具体做法详见图纸及相关规范图集 | t | 9.442
25 | WB011405002003 | 金属构件油漆 | 1、金属构件油漆：面漆二遍：颜色设计业主要求 | t | 9.442
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_1_F_措施项目清单与计价表
措施项目清单与计价表
工程名称:坡道防倒塌棚架及人防地下车库标识标牌 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | JC-01 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.5
2 | JC-02 | 二次搬运费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 1
3 | JC-03 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.8
4 | JC-04 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.1
5 | JC-05 | 工程定位复测费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 1
6 | JC-06 | 非夜间施工照明费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
7 | JC-07 | 临时保护设施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.2
8 | JC-08 | 赶工措施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 2.2
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_1_G_不可竞争项目清单与计价表
不可竞争项目清单与计价表
工程名称:坡道防倒塌棚架及人防地下车库标识标牌 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | JF-01 | 环境保护费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 3.28
2 | JF-02 | 文明施工费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 5.12
3 | JF-03 | 安全施工费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 4.13
4 | JF-04 | 临时设施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 8.1
5 | JF-05 | 环境保护税
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_1_H_1 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：坡道防倒塌棚架及人防地下车库标识标牌 |  | 标段: 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元)
1 | 暂列金额 | 58000.00
2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_1_H_2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称:坡道防倒塌棚架及人防地下车库标识标牌 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 预留金 | 元 | 58000.00
合计 |  |  | 58000.00
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。 安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_1_I 税金计价表
税金计价表
工程名称:坡道防倒塌棚架及人防地下车库标识标牌 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费-暂列金额 |  | 9
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_2_D_3 单位工程投标报价汇总表(规范)
单位工程投标报价汇总表
工程名称:人防战时暖通工程 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金 额(元) | 其中:材料、设备暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 战时防排烟
1.2 | 技措
2 | 措施项目费
3 | 不可竞争费
3.1 | 安全文明施工费
3.2 | 环境保护税
4 | 其他项目费
4.1 | 暂列金额
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
5 | 税金
工程造价=1+2+3+4+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

## 1_2_E_1 分部分项工程量清单计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:人防战时暖通工程 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
| 017 | 战时防排烟
1 | WB030701004001 | 混流式战时排风机 | 1.名称：混流式战时排风机 2.编号：SWF(B)-I-4.5 3.型号规格：Q=5800m3/h P=360Pa n=1450r/min N=1.1kW 其余见图纸 4.设备运输、装卸、安装、调试 | 台 | 2
2 | WB030701004002 | 电动脚踏两用风机 | 1.名称：电动脚踏两用风机 2.编号：见图纸 3.型号规格：滤毒通风:风量 1450m³/h,风压1400(1100)Pa,转速 3000(2750)r/min,功率 1.1kW,括号内为脚踏时参数 清洁通风:风量 2000m³/h,风压1250(900)Pa 转速 3000(2750)r/min,功率 1.1kW,括号内为脚踏时参数 其余见图纸 4.设备运输、装卸、安装、调试 | 台 | 4
3 | WB030701004003 | 电动脚踏两用风机 | 1.名称：电动脚踏两用风机 2.编号：见图纸 3.型号规格：清洁通风:风量 2000m³/h,风压1250(900)Pa 转速 3000(2750)r/min,功率 1.1kW,括号内为脚踏时参数 其余见图纸 4.设备运输、装卸、安装、调试 | 台 | 2
4 | WB030701005001 | 设备支架制作安装 | 1.名称：设备支架制作安装 2.除锈刷油 | kg | 800.00
5 | WB030702001001 | 软管接口 | 1.名称：软管接口 2.其余见图纸 | m2 | 16.00
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:人防战时暖通工程 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
6 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称：通风管道制作安装 2.材质：镀锌钢板 3.规格： 450＜长边长≤1000，壁厚1.00mm 4.连接方式及厚度：详见施工图 5.风管支架制安、防腐刷油 6.风管穿墙防火封堵 7.其它未尽说明，请参见设计图纸及验收规范要求 | m2 | 188.00
7 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称：通风管道制作安装（圆形） 2.材质：镀锌钢板 3.规格： 直径≤1000，壁厚1.00mm 4.连接方式及厚度：详见施工图 5.风管支架制安、防腐刷油 6.风管穿墙防火封堵 7.其它未尽说明，请参见设计图纸及验收规范要求 | m2 | 202.00
8 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.通风管道绝热 2.做法：耐火极限0.5h<t≤1.0h的风管,热镀锌钢板风道外包防排烟专用绝热玻璃棉(容重≥64Kg/m3,厚度60mm,外侧复合长效耐水阻燃贴面,贴面水洗前后氧指数均应≥28%,且变化<1%) 3.具体见图纸 | m3 | 23.40
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:人防战时暖通工程 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
9 | 031002001001 | 风管抗震支架安装 | 1.名称：风管抗震支架安装 2.材质：钢制，成品 3.做法及安装位置详见施工图及相关规范 4.投标人综合抗震直接各种安装位置、类型，自行报价，结算不予调整 5.工程量暂定，结算据实调整 | 套 | 10
10 | 030701010001 | 油网滤尘器 | 1.名称：油网滤尘器 2.规格、型号：LWP-D Q=1600m3/h | 台 | 8
11 | 030701010002 | 过滤吸收器 | 1.名称：过滤吸收器 2.规格、型号：RFP-1000 Q=1000 m3/h | 台 | 6
12 | 030703023001 | 手电动(双连杆)密闭阀门 | 1.名称：手电动(双连杆)密闭阀门 2.规格、型号： DN500 SMF50 3.其余见图纸 | 个 | 10
13 | 030703023002 | 手电动(双连杆)密闭阀门 | 1.名称：手电动(双连杆)密闭阀门 2.规格、型号： DN400 SMF40 3.其余见图纸 | 个 | 4
14 | 030703023003 | 手电动(双连杆)密闭阀门 | 1.名称：手电动(双连杆)密闭阀门 2.规格、型号： DN300 SMF30 3.其余见图纸 | 个 | 12
15 | 030703001001 | 风管插板阀 | 1.名称：风管插板阀 2.规格：DN500 3.详见施工图 | 个 | 2
16 | 030703001002 | 风管插板阀 | 1.名称：风管插板阀 2.规格：800x320 3.详见施工图 | 个 | 2
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:人防战时暖通工程 |  |  |  | 标段: |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
17 | WB030703011001 | 换气堵头安装 D400 | 1.名称：换气堵头安装 2.规格、型号：D400 3.详见施工图 | 个 | 2
18 | 030703001003 | 超压排气活门 | 1.名称：超压排气活门 2.规格：PS-D250 Q=800 m3/h 3.详见施工图 | 个 | 12
19 | 031003001001 | 流量测定装置 | 1、名称：流量测定装置 2.规格：D400 3.详见施工图 | 个 | 2
20 | WB030703010001 | 放射性取样管 | 1、名称：放射性取样管 2、规格：DN32 3、含配套管道、软管、配装铜质截止阀、球阀 4、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 套 | 2
21 | WB030703010002 | 压差测量管 | 1、名称：压差测量管 2、规格：DN15 3、含配套管道、软管、配装铜质截止阀、球阀 4、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 套 | 16
22 | WB030703010003 | 尾气监测取样管 | 1、名称：尾气监测取样管 2、规格：DN15 3、含配套管道、软管、配装铜质截止阀、球阀 4、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 套 | 6
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:人防战时暖通工程 |  |  |  | 标段: |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
23 | WB030703010004 | 倾斜式微压计(旋塞阀) | 1、名称：倾斜式微压计(旋塞阀) 2、规格：DN15 3、含配套管道、软管、配装铜质截止阀、球阀 4、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 套 | 2
24 | 030601002001 | 空气质量检测装置 | 1.名称：空气质量检测装置 2.规格：见图纸 | 台 | 2
25 | 030703007001 | 单层百叶风口带调节阀 | 1.名称：单层百叶风口带调节阀 2.规格：500*200 3.其余见图纸 | 个 | 6
26 | 030703001004 | 碳钢阀门安装 | 1.名称：对开百叶调节阀 2.规格：400*400 3.其余见图纸 | 个 | 6
27 | 030703001005 | 碳钢阀门安装 | 1.名称：70℃常开简易防火阀 2.规格：630*320 3.其余见图纸 | 个 | 2
28 | 030703001006 | 碳钢阀门安装 | 1.名称：70℃常开简易防火阀 2.规格：800*320 3.其余见图纸 | 个 | 2
29 | 030703001007 | 碳钢阀门安装 | 1.名称：70℃常开简易防火阀 2.规格：DE500 3.其余见图纸 | 个 | 1
| 020 | 技措
30 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 | 项 | 1
31 | 031301017002 | 暖通系统调试费 | 1.暖通系统调试费 | 项 | 1
32 | 031301017003 | 人防第三方检测费 | 1.人防第三方检测费 | 项 | 1
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

## 1_2_F_措施项目清单与计价表
措施项目清单与计价表
工程名称:人防战时暖通工程 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | JC-01 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.5
2 | JC-02 | 二次搬运费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 1
3 | JC-03 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.8
4 | JC-04 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.1
5 | JC-05 | 工程定位复测费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 1
6 | JC-06 | 非夜间施工照明费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
7 | JC-07 | 临时保护设施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.2
8 | JC-08 | 赶工措施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 2.2
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

## 1_2_G_不可竞争项目清单与计价表
不可竞争项目清单与计价表
工程名称:人防战时暖通工程 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | JF-01 | 环境保护费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 3.28
2 | JF-02 | 文明施工费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 5.12
3 | JF-03 | 安全施工费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 4.13
4 | JF-04 | 临时设施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 8.1
5 | JF-05 | 环境保护税
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

## 1_2_H_1 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：人防战时暖通工程 |  | 标段: 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元)
1 | 暂列金额 | 0.00
2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

## 1_2_H_2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称:人防战时暖通工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。 安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

## 1_2_I 税金计价表
税金计价表
工程名称:人防战时暖通工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  | 9
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09