设备技术规格书

- 工程概述

## 1.1项目名称：

## 铜陵市郊区周潭镇污水处理厂扩建工程

## 1.2建设地点：

## 铜陵市郊区周潭镇污水处理厂

## 1.3交货地点：

## 铜陵市郊区周潭镇污水处理厂

## 1.4项目概况

### 1.4.1污水提升泵站规模

| 序号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 污水提升泵站 | 2台，每台流量700-750m3/d，扬程25m |

# 2.供货范围

## 2.1货物名称及数量:

| 序号 | 设备名称 | 形式 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水提升泵 | 潜污泵 | 台 | 2 | 变频、带切割功能 |
| 2 | 激光液位感应器 |  | 台 | 1 | 包括所有联动配套设备 |

## 2.2 设备及配套

卖方提供的潜污泵应为成套装置（包括自保护装置），主要包括：潜水电机与泵体、自动耦合系统带底座和弯管（包括配对法兰）、整套提升装置（包括不锈钢制的导向杆、导杆支架和提升链）、设备的引出电缆、水泵保护元件、成套变频柜及电缆转接箱（电缆转接箱内配有漏水及电机过热继电器，继电器要求输出一对无源节点（一常开，一常闭），节点容量为（AC220V,3A）（电缆转接箱内也可以与成套电控箱合并）以及调试期内所需的润滑油、专用工具、安装及试车备品备件，应保证设备在安装、运行时不另外需要配件。

设备成套包内控制系统与买方控制系统之间有信号来往，则以成套就地电控柜端子排为分界，端子排柜内侧所有设备、材料、端子排至控制室侧材料均属卖方范围，以及其它为设备安装费产生的费用均属卖方范围，包括集装箱式电控设备房。成套变频柜给出的控制信号（至自控系统）至少包含每台水泵启停的干接点控制信号、4~20mA变频控制信号、RS485通讯信号（通讯内容应含有水泵相关状态信号，如手自动切换信号、电机运行状态信号、变频器运行信号、变频器故障、变频器运行信号、变频反馈信号、水泵故障信号、电流电压信号等）。

卖方应根据现场设备与变频器距离在变频器输出侧加装电抗器或滤波器。

卖方除提供上述货物外，应负责指导安装、指导调试、技术培训等技术服务工作。

## 2.3 备品备件、特殊工具、润滑油脂（动设备）

- 调试期内所需的润滑油等；

- 专用工具（如有）；

- 需要特殊工具的设备提供特殊工具一套;

- 安装及试车备品备件;

- 所有设备提供随机备品备件；

- 动设备提供随机润滑油脂。

两年备品备件不在本次供货范围之内，但卖方在投标文件中应列明建议的两年备品备件清单和价格，以便业主另外进行的两年备品备件采购。

## 2.4 服务与培训

### 2.4.1 现场安装服务

卖方在接到需方通知后必须及时派遣技术人员到安装现场，进行现场指导安装、调试（包括单机及联动调试）、试运行、设计联络、技术培训等技术服务工作。

在设备运行过程中，如设备出现故障或运行不正常，卖方必须在24小时内负责解答买方提出的问题，如需要应及时赶到现场处理问题。

### 2.4.2 培训服务

卖方免费为用户培训现场操作人员。

### 2.4.3 售后服务

设备质保期内卖方免费为用户提供易损耗件并及时派员为用户更换。质保期满后的易损件只收取成本费。

保修期内设备在正常使用条件下，出现3次因设备自身质量原因发生的故障，扣除设备质保金。

### 2.4.4其他

在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在供货清单中并未列入而且确实是卖方供货范围中应该有的，并且是对合同设备的性能保证值要求所必需的，均由卖方负责将所缺的设备、技术资料、专用工具及备品备件、服务及技术指导等补上，且不发生费用问题。

# 3.技术及性能要求

本工程污水提升泵站进水水质中的瞬时COD含量高，最高峰可能到达300mg/L，卖方应该针对此特点，认真选用与污水接触的设备的材质，保证设备耐腐蚀、长期使用。所使用的材料（接触污水部分），以经济实用为准，本技术规格书提出的材质要求（包括说明和数据表）只是招标人根据自己的经验提出的，不作为最终约束条件，即使卖方按照招标文件提出的材质供货，也不能免除卖方的责任。卖方的投标文件中应该明确表示出实际供货材料与招标文件要求材料的差异，对于文字部分，可在材料的旁边在括弧内写明招标文件要求的材料。数据表的差异应该以招标文件的数据表为基础，不同的部分用云线圈出。

《潜污泵技术数据表》中所给定的额定数值为暂定数据，施工图设计阶段，如潜水泵额定的扬程和水泵安装底座标高在1米范围内调整，潜水泵投标报价不予调整。

潜污泵应能在规定的使用条件下安全、稳定、高效、连续地运转。连续安全运行时间至少为10,000小时，寿命不少于20年。泵运行时的噪音应小于80dBA，振动应满足ISO10816－3，4区，B级的要求。整个转子部件在生产期间应做静平衡和动平衡，精度应至少达到ISO1940 G6.3级的要求。潜水污水泵出水口与耦合底座的接口之间应密封完好，以保证无泄漏。潜污泵应能在全浸没或部分浸没的条件下连续（每天24小时） 运行，并应适用于间歇运行（应能满足每小时15次的开停车的要求）和长期停止状态后恢复正常运行。

A.泵的主件材质为304不锈钢及更好材质,表面须平滑、无砂眼、气孔或其它铸造缺陷。泵壳采用不锈钢制成，要有足够的厚度来承受所有的负荷，包括所要求的静压试验压力以及连续工作压力，所有外露的螺栓螺母均由双相钢或GG25+保护涂层及以上材质制成。除不锈钢外，所有与泵送液体接触的泵壳金属表面应应喷涂防腐涂层，满足设备在COD≤300mg/L，氨氮≤70mg/L液体中设备寿命期内正常运行。

B．叶轮

小口径泵叶轮采用无堵塞、防缠绕型设计，间隔距离均匀。泵叶轮必须整体铸造，材质应为304不锈钢及更好材质。泵叶轮须进行精心地加工和表面处理，并经过静、动平衡试验，动平衡精度应不低于ISO1940 G6.3级。叶轮能高效率传递电机输出功率。

叶轮和轴必须采用内部锁定装置，以防叶轮在反转时发生松动现象。

C．泵轴

泵轴必须采用高强度耐腐蚀不锈钢制造，其材质应为AISI-420或AISI-431型不锈钢及更好材质。泵轴与介质接触的一端，采用双相钢材质。泵轴应具有足够的强度和刚度，以承受正常工作、启动、停机时可能出现的最大扭矩，确保泵运行平稳。

泵和电机的轴承须是耐磨型的，在所有运行条件下均能够承受所有轴向和径向负荷，并完全与泵送的水流分开，其使用寿命应不低于100000小时。

D． 机械密封

机械密封均采用碳化硅（或碳化钨）/碳化硅（或碳化钨）。应保证机械密封的正常使用寿命不低于25,000小时。采用盒式机械密封/集装式机械密封、外壳为双向不锈钢材质。

E．电机

泵的潜水电机应是三相鼠笼式感应电机。电机的防护等级为IP68级，绝缘等级为F级。应有合适的额定功率保证水泵在整个性能曲线中不会发生过载。电机应能每小时启动15次。电机轴和转子经动、静平衡测试合格。电机应设计成在最高40℃（104F）环境下工作。泵头和电机应能浸入和连续输送最高为40℃的液体，并且定子绕组的平均温升不超过80℃。电机功率的选配应保证在工作范围内任一点运行时，都不会出现过载，在设计流量时的安全余量应不少于10％，在变频运行下的电机安全余量应不少于15%。电机与泵应是同一厂家制造。

F.电缆和电缆密封

电缆进线的密封设计必须符合规定扭矩要求，以确保潜水密封的可靠性。

G. 电机保护

潜水泵密封腔内应设置泄漏传感报警装置；电机腔内应设置线圈温度的传感报警装置、上下轴承温度的传感报警装置（若有）、电机腔泄漏传感报警装置。温度传感报警装置采用Pt100三线制IEC标准的热电阻或双金属片式传感器，通过报警给定器输出无源接点信号（报警给定器可安装在现场控制柜内）；泄漏传感报警装置应能输出无源接点信号（开关量信号）。

# 4．性能及质量保证

## 4.1性能保证

卖方（卖方）按“技术要求”中的技术规定进行设计及制造，保证其产品满足所有规定的质量、满足各项工艺性能要求，并顺利通过投料试车。遵照这一原则，卖方应在不增加买方任何费用，并在买方规定的质量保证期内完成所有必要的修理、更换或修改，直至工作完成。

潜水泵安装后，在无水条件下运行8小时，以证明其操作和运转的稳定性。

空载试验合格后，应进行负载试验，测定其性能是否达到规定的要求，试验时间不少于72小时。

## 4.2质量保证期

本项目的设备质保期为场站正式进水设备调试合格后18个月或货到现场验收合格24个月。在质保期内，如出现了因卖方设计、选材、制造失误造成的设备缺陷，卖方应免费对缺陷部分予以处理或更换，所更换零部件的质保期为自更换之日起18个月。

# 5.专利权

卖方须保障买方在中国使用其货物、服务及其任何部分而不受到第三方关于侵犯其专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方（卖方）应与第三方交涉并承担可能发生的一切法律和费用责任。涉及第三方专利许可的，应签署专利保密协议。

# 6卖方需提交的文件

卖方（卖方）应提交下列资料但不仅限于以下内容：

－总体布置图应画出潜水泵平面及剖面图，设备选型，并应表明所有的功能尺寸及材料；安装图、土建条件图。

－制造及质量保证设施；

－部件表（包括材料规格及保护镀层）；

－安装方法的详细描述及安装精度规定；

－中文使用说明书（中标后提供）；

－试运转前的调试及检测要求；

－其他技术规范要求提供的资料；

# 7.设备检验

卖方在合同签订后应按照规定的期限提交其制造计划及检验和试验程序，买方将据此决定是否有必要参加其中的某些检验。

不论在制造过程中或制造完成后，在卖方工厂，业主均有权参与任何监督、检验、见证检验卖方的设备和材料。卖方在计划的检验和试验日期前至少10个工作日内通知业主以便业主安排相应工作。

卖方应免费向买方参加检验的人员提供所有必要的检验用资料、设备、器具、仪器等，以保证检验的进行。

买方人员还将有权对卖方已检验过的货物进行复检，卖方应提供一切所需的检验及生产记录、原始样品以供买方人员追溯检查。

买方检验过的货物发运至买方后，若发现缺陷或质量比合同的要求低劣或形状或材料与合同的要求不符时（无论是运输时受损、丢失或其它原因），这类货物将被拒收。此条款中被拒收的货物应被视为未按合同交货。

# 8.包装、运输

所有设备的包装须经得起陆上和海上的运输、多次装卸和搬运以及包括因延误而在码头附近露天存放等。卖方应对包装的设备负责，使其到达目的地后完整无缺。在运输过程中发生的任何包装损坏以及由此而引起的设备损坏，其损失由卖方承担并向买方予以赔偿。

每一包装箱内应附有一份装箱单、随机图纸资料。 凡装有装箱单及图纸资料的包装箱，应在包装箱外侧的明显位置标明“内有装箱单”等字样。

每台设备应在适当的位置安装铭牌，铭牌应采用双相钢或GG25+保护涂层及以上材质制作。设备铭牌上的字迹应清晰，采用蚀刻或打印，语言为中文；设备铭牌至少应包括下述内容：买方的设备名称和型号；卖方的名称、产品编号、出厂日期及商标；设备的主要性能参数等。

- 数据表

卖方提供的数据表应该以此表为基础，不同的部分用云线圈出。

注：卖方报价时将所有“*”标记的栏目核实、填写完整，随报价一起返回。

## 9.1附表1（提升泵房）潜污泵技术数据表 （招标版）

|  |  | 细格栅及提升泵房潜污泵技术数据表 |  |  |  |  | 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 主项名称 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 主项代号 |  |  | 页次 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 设计阶段 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 文件号 |  |  |  |  | 设备位号 |  |  |  |  |  |  |
| 制 造 厂 |  |  |  |  |  |  | 数 量 |  | 4台（3用1备） |  |  |  |  |
| 操作环境及条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 输送介质 | 污水（含砂、木块、塑料、布条等） |  |  |  | 2 | 所需流量 |  | 700-750m3/d |  |  |  |  |
| 3 | 介质中SS浓度 |  |  |  |  | 4 | 所需扬程 |  | 25m |  |  |  |  |
| 5 | 介质pH值 |  |  |  |  | 6 | 安装位置 |  | 提升泵井 |  |  |  |  |
| 7 | 介质含砂量 |  |  |  |  | 8 | 泵工作制 |  | 连续或间断 |  |  |  |  |
| 9 | 介质温度 | 5～40℃ |  |  |  | 10 | 环境温度 |  | - |  |  |  |  |
| 11 | 介质密度 |  |  |  |  | 12 | 供电条件 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 吸水池底标高 | 同施工图 |  |  |  | 14 | 地坪标高 |  | 同施工图 |  |  |  |  |
| 泵性能 * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 型式 | 潜水式（带切割功能） |  |  |  | 16 | 型号 |  | * |  |  |  |  |
| 17 | 额定流量 | *m3/h |  |  |  | 18 | 额定扬程 |  | *M |  |  |  |  |
| 19 | 转速 | *rpm |  |  |  | 20 | 泵效率 |  | *≥% |  |  |  |  |
| 21 | 轴功率 | *kW |  |  |  | 22 | 通过能力 |  | 65mm |  |  |  |  |
| 23 | 电机功率（P2） | *kW |  |  |  | 24 | 电机极数 |  | * |  |  |  |  |
| 25 | 防护等级 | IP68 |  |  |  | 26 | 绝缘等级 |  | F级 |  |  |  |  |
| 27 | 噪声水平 | ≤85db（A） |  |  |  | 28 | 采用标准 |  | 制造厂标准 |  |  |  |  |
| 结构与材料 * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 叶轮 | 型式 | 防堵塞防缠绕式 |  |  |  |  | 材料 |  |  | 304不锈钢或更好材质 |  |  |
| 30 | 泵壳 | 型式 | 蜗壳式 |  |  |  |  | 材料 |  |  | 304不锈钢或更好材质 |  |  |
| 31 | 轴 | 304不锈钢或更好材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 底座 | 304不锈钢或更好材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 轴承 | 合资或进口品牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 机械密封 | 型式 |  | 盒式机械密封/集装式机械密封 |  |  |  | 动、静环材料 |  |  |  | 耐腐蚀碳化硅 |  |
| 35 | 外露紧固件 | 304不锈钢或更好材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 导杆 | 304不锈钢或更好材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 吊链 | 304不锈钢或更好材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 地脚螺栓及螺母 | 304不锈钢或更好材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 电机型式 | 鼠笼式感应潜水电机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 电机冷却系统 | 水冷却 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 电缆 | 约30m（单台泵15m），需自行勘查现场确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 保护探头 | ■定子温度探头 ■密封腔油水探头 ■定子腔泄漏探头 ■接线腔泄漏探头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 保护涂层 | 满足设备在COD浓度300mg/L设备寿命期内运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 电设备 | ■综合保护器■就地接线式端子箱（电缆转接箱内配有漏水及电机过热继电器，继电器要求输出一对无源节点（一常开，一常闭），节点容量为AC220V,3A■现场成套电控箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验与试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | ■材料检验 |  |  |  | 46 |  | ■无损探伤检查 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | ■转子静动平衡试验 |  |  |  | 48 |  | ■泵静压试验 |  |  |  |  |  |
| 49 |  | ■泵性能试验 |  |  |  | 50 |  | ■电机性能试验 |  |  |  |  |  |
| 51 |  | ■现场测试运转（不少于2小时） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | ■整套泵与电机 |  |  |  | 53 |  | ■底座（包括泵出口弯管及配对法兰） |  |  |  |  |  |
| 54 |  | ■自动耦合装置 |  |  |  | 55 |  | ■导轨及吊链、支架等整套提升装置 |  |  |  |  |  |
| 56 |  | ■电缆（14m，以最终施工图为准） |  |  |  | 57 |  | ■电设备及保护探头 |  |  |  |  |  |
| 58 |  | ■地脚螺栓及螺母等所有连接附件 |  |  |  | 59 |  | ■随机备件 |  |  |  |  |  |
| 60 |  | ■特殊工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期外的备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | 报价单独列出 |  | 机封 |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 轴承 |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 密封圈 |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |  |
| ### 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | 注：卖方报价时将所有“*”标记的栏目填写完整，随报价一起返回。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |